Specyfikacja techniczna „Dostawa i montaż systemu zasilania gwarantowanego dla Komisariatów Policji (KP 2 Bielsko Biała, KP 3 Bielsko- Biała, KP1 Katowice, KP Czewionka-Leszczyny, KP Boguszowice, KP Radlin) .

Przedmiotem zamówienia jest dostwa i montaż systemu zasilania gwarantowanego dla:
- KP 2 Bielsko Biała,
- KP 3 Bielsko- Biała,
- KP1 Katowice,
- KP Czewionka-Leszczyny,
- KP Boguszowice,
- KP Radlin, oraz podłączenie wraz z integracją w systemie nadzoru zasilania gwarantowanego.
Zakres szczegółowy:
Dostawa, montaż i uruchomienie bezprzerwowego modułowego zasilacza UPS o redundancji modułów n+1 (nadmiarowość), o maksymalnej mocy:
- 3750 VA ( w tym 1250VA redundancji)
- Akumulatorów o sumie czasu pracy autonomicznej min. 3 godzin (obliczonym dla pełnego obciążenia) przeznaczony do zasilania serwerów, urządzeń sieciowych , komputerów oraz innych odbiorów o napięciu 230V
- Konstrukcja modułowa
- Moc modułu min. 1250 VA
- Redundancja modułów n+1
- Możliwość dodania kolejnych modułów (max. rozbudowa do 8 sztuk)
- Znamionowe nap. wej 230 V
- Współczynnik THD napiecia prądu wejściowego - < 3% rzy 100% obciążenia
- Prąd rozruchowy – max. 100% pradu obciążenia
- Współczynnik THD napięcia wyjściowego – obciążenie nieliniowe < 1%
- System nadzoru zasilacza UPS za pomocą SNMP i WWW
- Kompatybilność z teleinformatycznym systemem nadzoru systemu zasilania gwarantowanego UNMS II z	zachowaniem pełnej funkcjonalności w zakresie odczytu i zgłaszania stanów alarmowych oraz konfiguracji	samego urządzenia
- Interfejs szeregowy RS-232
- wyświetlacz zamontowany na obudowie urządzenia
- Akumulatory zamontowane na stojaku
- Baterie hermetyczne, bezobsługowe o minimalnej żywotności wg klasyfikacji EUROBAT: 10-12 lat (High	Performance)
- Baterie w technologii VRLA
- Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej	samej serii produkcyjnej)
- Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy "RU" odbiorów z zasilacza UPS – 1szt (min. 4 zabezpieczenia nadprądowe dla odbiorów)