Zabrze, marzec 2013 PPA/04/13

EGZEMPLARZ NR 6

Temat:

Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji

w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36

oraz rozbiórka wiaty garażowej przylegającej do

ściany istniejącego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania.

TOM II

CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

| INWESTOR: |  | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Józefa Lompy 19 40-038 Katowice |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT: |  | Budynek administracji publicznej |
| ADRES: |  | II Komisariat Policji ul. Dionizego Trocera 36 41-800 Zabrze |
| FAZA: |  | PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY |
| DZIAŁKA NR: |  | 3159/633 |
| AUTORZY OPRACOWANIA: |  |  |
| BRANŻA: |  | TOM II- Instalacje c.o. |
| PROJEKTOWAŁ: |  | mgr inż. R. Zuch Szczepanowska upr. nr 196/78 |

Spis treści

I.	opis techniczny

1. 	Dane ogólne

1.1.	Inwestor

1.2.	Podstawa opracowania

1.3.	Cel opracowania

1.4.	Zakres opracowania

2.	Dane szczegółowe

2.1	Charakterystyka obiektu

2.2.	Instalacja c.o.

2.2.1.	Parametry instalacji

2.2.2.	Grzejniki

2.2.3.	Przewody poziome.

2.2.4.	Odpowietrzenie instalacji

2.2.5.	Regulacja instalacji

2.2.6.	Zabezpieczenia instalacji

2.2.7.	Rurociągi i armatura

2.2.8	Zabezpieczenia antykorozyjne

2.3.	Warunki techniczne wykonania i odbioru

I.	OPIS TECHNICZNY

1.	Dane ogólne

1.1.	Inwestor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice, ul. Lompy 19

1.2.	Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- obowiązujące normy w zakresie Prawa Budowlanego

- projekt części architektoniczno-budowlanej budynku

- obowiązujące normy i normatywy

1.3.	Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej Inwestorowi realizację przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku II Komisariatu Policji przy ul. D. Trocera 36 w Zabrzu. Wykonana równolegle termomodernizacja budynku również ma na celu ograniczenie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń, a także poprawienie estetyki i stanu technicznego budynku Policji.

1.4.	Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (bez projektu kotłowni), dla budynku II Komisariatu Policji przy ul. D. Trocera 36 w Zabrzu.

2.	Dane szczegółowe

2.1.	Charakterystyka obiektu

Działka inwestora o numerze 3159/633 przewidziana pod inwestycje położona jest w Zabrzu przy 
ul. D. Trocera. Budynek Policji o prostym układzie położony jest we wschodniej części działki bezpośrednio przy pasie drogowym, który stanowią chodnik i jezdnia z istniejącymi dojściami i dojazdem. Od strony zachodniej zlokalizowane jest dodatkowe dojście wraz z dojazdem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej wykonany z cegły ceramicznej 38-42cm. Ściany piwnic, facjaty i portal wejściowy wykończone cegłą klinkierową. Budynek w całości podpiwniczony.  Stolarka okienna skrzynkowa drewniana, ślusarka drzwiowa drewniana. Budynek pełni funkcję biurowo- administracyjną. Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia poddasza są użytkowane. Poddasze i piwnica w stanie obecnym są ogrzewane.

Budynek wyposażony jest w instalację wod.– kan., elektryczną, c.o. i nie wymaga zwiększenia zapotrzebowania na wymienione media.

Instalacja c.o. funkcjonuje od początku użytkowania obiektu i wykonana jest jako wodna, dwururowa, 
z grzejnikami członowymi żeliwnymi. Posiada centralną sieć odpowietrzającą i przestarzałą technologicznie armaturę odcinającą. Wykonana jest z rur stalowych czarnych, spawanych. Część instalacji biegnie podtynkowo.

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia własna zlokalizowana w piwnicy budynku, wyposażona jest w dwa kotły gazowe typu JUNKERS Supraline o mocy nominalnej kotła od 15 do 54 kW. Kotłownia jest wyposażona 
w automatykę pogodową. Kotłownia została poddana modernizacji w 2009 r.

Projekt przewiduje demontaż instalacji centralnego ogrzewania i zaworami bez wymiany istniejącej kotłowni. Złom pozyskany z demontaży stanowi własność Inwestora. Otwory pozostałe po demontażu grzejników, pionów, należy zagipsować bądź wykorzystać przy budowie nowej instalacji.

2.2.	Projektowana instalacja c.o.

2.2.1. Źródło ciepła dla instalacji c.o.

Źródłem ciepła dla istniejącej instalacji c.o. w budynku II Komisariatu Policji przy ul. D. Trocera 36 w Zabrzu jest kotłownia , wyposażona w dwa kotły gazowe typu JUNKERS Supraline o mocy nominalnej od 15 do 54 kW każdy. Kotłownia pracuje w układzie otwartym. Elementem zabezpieczającym jest naczynie wzbiorcze otwarte wraz z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowane na poddaszu budynku.

Dla projektowanej instalacji przewiduje się pracę układu w systemie zamkniętym. Zmiana pracy sytemu wymaga:

- demontażu istniejącego naczynia wzbiorczego otwartego pojemności ok. V = 250 dm3

- demontażu istniejących rur: wzbiorczej, przelewowej i sygnalizacyjnej

- montażu naczynia wzbiorczego przeponowego typu NG 140 o pojemności nominalnej Vn = 140 l f-my Reflex lub innego o równoważnych parametrach

- montażu rury wzbiorczej Dn 20 mm

- montażu urządzenia do uzupełniania ubytków wody typu Fillcontrol z rozdzielaczem systemów reflex fillset f-my Reflex lub innego o równoważnych parametrach

2.2.2.	Parametry instalacji

Projektowana instalacja dla zasilana będzie z istniejącej kotłowni czynnikiem grzewczym w postaci wody o parametrach 75/55C. Instalacja pracować będzie w układzie zamkniętym. PN rob. = 3 bar

2.2.3.	Grzejniki

W budynku II Komisariatu Policji przy ul. D. Trocera 36 w Zabrzu przewidziano zainstalowanie grzejników:

- stalowe płytowe zasilanie boczne oraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Grzejniki należy montować na ścianach wg rzutów, załączonych do projektu.

Na gałązkach grzejników należy montować termostatyczne zawory proste oraz zawory powrotne 
np. f-my DANFOSS.  Gałązki grzejnikowe układać ze spadkiem 2 % zgodnie z kierunkiem przepływu wody grzewczej. Średnice gałązek f 15 mm.

2.2.3.	Przewody poziome

Przewody poziome instalacji c.o. należy montować pod stropem piwnic Przewody pionowe ułożone zostaną w bruzdach ściennych. Sposób rozprowadzenia pokazano na rzutach.

Przewody rozdzielcze oraz piony i odejścia do grzejników należy  wykonać z rur stalowych.

W przypadku przejścia przewodami przez dylatacje wykonać w tulejach ochronnych, stalowych. Przewody montować z zachowaniem w maksymalnym stopniu zasad kompensacji naturalnej poprzez częstą zmianę kierunku prowadzenia przewodów, a także stosując elementy kompensujące. Dodatkowo do odłączania od instalacji poszczególnych pionów, opróżniania z wody należy zamontować zawory odcinające.

2.2.4.	Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonać z zastosowaniem zaworów odpowietrzających ręcznych montowanych na grzejnikach i automatycznych w najwyższych punktach instalacji.

2.2.5.	Regulacja instalacji

Regulacja jakościowa parametrów wody grzewczej dokonywana będzie w istniejącej kotłowni gazowej. Regulację hydrauliczną wewnętrznej instalacji c.o. przewiduje się za pomocą zaworów termostatycznych.

2.2.6.	Zabezpieczenie instalacji

Dla stanu projektowanego przewidziano pracę instalacji w układzie zamkniętym.

2.2.7.	Rurociągi i armatura

Całość przewodów instalacji c.o. prowadzonych  posadzce należy wykonać z rur stalowych.

Przewiduje się montaż następującej armatury:

- zawory termostatyczne grzejnikowe proste np. f-my DANFOSS

- zawory kulowe odcinające oraz zestaw zaworów odcinających np. f-my DANFOSS

- zawory kulowe odcinające

2.2.8.	Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Rurociągi ze stali czarnej po wykonaniu instalacji, dokładnie oczyścić do trzeciego stopnia czystości z rdzy i zabrudzeń przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050,a następnie pokryć 2 x  farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną, miniową 60% o symbolu 3121-002-270 wg PN-65/C-81650 oraz  2 x farbą nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu 3151-000-860.

2.3.	Warunki techniczne wykonania i odbioru

Całość robót wykonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji ogrzewczych „Zeszyt nr 6”  przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów BHP 
i p.poż.

W trakcie montażu należy uwzględnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robót.

Poniżej przedstawiono akty normatywne przepisów ii warunków BHP i p. poż. dla robót objętych projektem, obowiązujących przy realizacji robót budowlanych (w tym rozbiórkowych) 
z uwzględnieniem ich  wykonawstwa:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami).

WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH

Całość robót należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną

Wykonanie instalacji musi odpowiadać:

- warunkom technicznym podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr75 z 15.06.2002r) z późniejszymi zmianami

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

- PN-B-02414-1999 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych

- PN-EN 12831 – Instalacje Ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego

Projekt nie wymaga opracowania „PLANU BIOZ”

II.	OBLICZENIA

II.1.	Obliczenie zapotrzebowania ciepła

Założenia do obliczeń:

Rodzaj ogrzewania:			wodny pompowy

Obliczeniowe temperatury wody:	75/55 °C

Przyjęta technika obliczeń:		obliczenia wykonano przy użyciu programu

komputerowego.  Obliczenia strat ciepła i								hydrauliczne zawiera egzemplarz archiwalny.

II.2.	Zestawienie współczynników przenikania ciepła „U” przegród

| L.p. | Nazwa przegrody | Komentarz | Wartość U |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZ | Ściana zewnętrzna | 0,248 |
| 2 | SZ | Ściana zewnętrzna | 0,298 |
| 3 | SZP | Ściana zewnętrzna piwnic | 0.680 0.230 1.151 1.236 |
| 4 | SZG | Ściana zewnętrzna przy gruncie | 0.598 0.674 |
| 5 | D | Dach | 0,175 |
| 6 | D | Dach | 0,175 |
| 7 | S | Strop pod nieogrzewanym poddaszem | 1,042 |
| 8 | Pp | Podłoga w piwnicy | 0,393 |
| 9 | O | Okna | 1,400 |
| 10 | O | Okna | 1,400 |
| 11 | Dz | Drzwi zewnętrzne | 2,000 |
| 12 | Dz | Drzwi zewnętrzne | 2,000 |

II.3.	Zestawienie pomieszczeń, ilości ciepła i grzejników

| Nr kondy-gnacji | Nr pomie- szczenia | Temp. pom. | Ogólna strata ciepła [W] | Typ i ilość przyjętych grzejników typ/wysokość/długość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 | -1,1 | 20 | - | - |
| -1 | -1,2 | 20 | 787 | - |
| -1 | -1,3 | 20 | - | - |
| -1 | -1,4 | 20 | 1263 | 21/600/1120 |
| -1 | -1,5 | 20 | 769 | 11/600/1120 |
| -1 | -1,6 | 20 | 1567 | 22/600/1120 |
| -1 | -1,7 | 20 | 1542 | 22/600/1120 |
| -1 | -1,8 | 20 | 1090 | 21/600/1120 |
| -1 | -1,9 | 20 | 916 | 11/600/1120 x 2 |
| -1 | -1,10 | 20 | - | - |
| -1 | -1,11 | 20 | 1844 | 33/600/1000 |
| -1 | -1,12 | 20 | 1292 | 21/600/1120 |
| -1 | -1,13 | 20 | 665 | 11/600/1000 |
| -1 | -1,14 | 20 | 1064 | 21/600/1120 |
| -1 | -1,15 | 20 | 842 | 11/600/1120 |
| 0 | 0,1 | 20 | 613 | 11/600/920 |
| 0 | 0,2 | 20 | 523 | - |
| 0 | 0,3 | 20 | 331 | 11/600/600 |
| 0 | 0,4 | 20 | - | - |
| 0 | 0,5 | 20 | - | - |
| 0 | 0,7 | 20 | 595 | 11/600/800 |
| 0 | 0,8 | 20 | 599 | 11/600/800 |
| 0 | 0,9 | 20 | 306 | 11/600/600 |
| 0 | 0,10 | 20 | 1494 | 22/600/1120 |
| 0 | 0,11 | 20 | 390 | 11/600/720 |
| 0 | 0,12 | 20 | 1756 | 33/600/1000 |
| 0 | 0,13 | 20 | 1072 | 21/600/1120 |
| 0 | 0,14 | 20 | 975 | 21/600/1000 |
| 0 | 0,15 | 20 | 1317 | 21/600/1120 |
| 0 | 0,16 | 20 | 1084 | 21/600/1120 |
| 0 | 0,17 | 20 | 1850 | 33/600/1000 |
| 0 | 0,18 | 20 | 1058 | 21/600/1000 |
| 0 | 0,19 | 20 | 966 | 21/600/1000 |
| 0 | 0,20 | 20 | 397 | 11/600/720 x 2 |
| 0 | 0,21 | 20 | 854 | 11/600/1120 |
| 1 | 1,1 | 20 | 945 | 11/600/1120 |
| 1 | 1,2 | 20 | - | - |
| 1 | 1,3 | 20 | - | - |
| 1 | 1,4 | 20 | 987 | 21/600/1000 |
| 1 | 1,5 | 20 | 1306 | 21/600/1120 |
| 1 | 1,6 | 20 | 963 | 21/600/1000 |
| 1 | 1,7 | 20 | 379 | 11/600/720 |
| 1 | 1,8 | 20 | 1738 | 33/600/1000 |
| 1 | 1,9 | 20 | 936 | 11/600/1120 |
| 1 | 1,10 | 20 | 1015 | 21/600/1000 x 2 |
| 1 | 1,11 | 20 | 1079 | 21/600/1120 |
| 1 | 1,12 | 20 | 935 | 11/600/1120 |
| 1 | 1,13 | 20 | 1733 | 33/600/1000 |
| 1 | 1,14 | 20 | 1659 | 22/600/1120 |
| 1 | 1,15 | 20 | 672 | 11/600/1000 |
| 1 | 1,16 | 20 | 517 | 11/600/720 |
| 1 | 1,17 | 20 | 384 | 11/600/720 |
| 1 | 1,18 | 20 | 739 | 11/600/1120 |
| 2 | 2,1 | 20 | 961 | 21/600/1120 |
| 2 | 2,2 | 20 | - | - |
| 2 | 2,3 | 20 | - | - |
| 2 | 2,4 | 20 | 1082 | 21/600/1120 |
| 2 | 2,5 | 20 | 601 | 11/600/920 |
| 2 | 2,6 | 20 | 729 | 11/600/1000 |
| 2 | 2,6a | 20 | 1488 | 22/600/1120 |
| 2 | 2,7 | 20 | 1388 | 22/600/1120 |
| 2 | 2,8 | 20 | 946 | 21/600/1000 |
| 2 | 2,9 | 20 | 1052 | 21/600/1000 |
| 2 | 2,10 | 20 | 909 | 11/600/1120 |
| 2 | 2,11 | 20 | 1265 | 21/600/1120 |
| 2 | 2,12 | 20 | 1010 | 21/600/1000 |
| 2 | 2,13 | 20 | 1731 | 33/600/1000 |
| 2 | 2,14 | 20 | 1651 | 22/600/1120 |
| 2 | 2,15 | 20 | 765 | 11/600/1120 |
| 2 | 2,16 | 20 | 492 | 11/600/720 |
| 2 | 2,17 | 20 | 1176 | 21/600/1120 |
| 3 | 3,1 | 20 | 1345 | 21/600/1120 |
| 3 | 3,2 | 20 | - | - |
| 3 | 3,3 | 20 | - | - |
| 3 | 3,4 | 20 | 1206 | 21/600/1120 |
| 3 | 3,5 | 20 | 1152 | 21/600/1120 x 2 |
| 3 | 3,6 | 20 | 779 | 11/600/1120 x 6 |
| 3 | 3,7 | 20 | 1441 | 22/600/1120 x 2 |
| 3 | 3,8 | 20 | 1230 | 21/600/1120 |
| 3 | 3,9 | 20 | 737 | 11/600/1120 |
| 3 | 3,10 | 20 | 1555 | 22/600/1120 |
| 3 | 3,11 | 20 | 1353 | 21/600/1120 |
| 3 | 3,12 | 20 | 1565 | 22/600/1120 |

II.4.		Dobór urządzeń zabezpieczających

1 .	Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego systemu zamkniętego

Dane wyjś

ciowe:

- wysokość ciśnienia statycznego = 12 m

- pojemność zładu: 820 dm3

Pojemność użytkowa naczynia  (wg PN-91/B-02414):

Vu = Vzł  1  v

Vzł c.o. = 820 dm3 			1 = 974,8 kG/m3

Vu = 0,82  974,8  0,0256 = 20,5 dm3

Pojemność całkowita naczynia:

Vn = Vu

pmax = 3 bar			p = 1,2 + 0,2 = 1,4 bar

Vn = 20,5   = 52 dm3

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym p0 = 1,5 bar

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa pSV = p0 +1,5 = 2,9 bar

Dobrano naczynia wzbiorcze przeponowe typu REFLEX  NG 140 o pojemności nominalnej

Vn = 140 dm3.

Średnica rury wzbiorczej:

dw = 0,7

dw = 0,7 = 3,17  mm

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej dw = 20 mm

2.	Obliczenie zaworu bezpieczeństwa na przewodzie wody uzupełniającej

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa

m = 5,03 × ac × A .

A  - powierzchnia przewodu uzupełniającego;  		A = 176 mm2

ac - współczynnik wypływu:			 	ac = 0,3

p1 - ciśnienie (max) w przewodzie wody uzupełniającej;	p1 = 7 bar

p2 - ciśnienie maksymalne dla przeponowego

naczynia wzbiorczego;					p2 = 3 bar

1 - gęstość wody przed zaworem bezpieczeństwa

przy nadciśnieniu p1 i temperaturze t1			1 = 999 kg/m3

Ar =

gdzie:

d – średnica przewodu uzupełniającego

Ar =  = 176 mm2

m1 = 5,03 × 0,3 × 176= 5309 kg/h

Powierzchnia wypływu wody:

Aw =  [mm2]

gdzie:

c – współczynnik wypływu cieczy dla zaworu bezpieczeństwa

typu SYR 1”							c = 0,3

p1 – ciśnienie zrzutowe;							p1 = pp . 1,1

pp – ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa;		pp = 0,3 MPa

p1 = 0,3 . 1,1 = 0,33

p2 – ciśnienie odpływowe;						p2 = 0

1 – gęstość wody przed zaworem bezpieczeństwa;		1 = 999 kg/m3

Aw =  = 193,8 mm2

d0 (mm) - średnica zaworu bezpieczeństwa

d0 = 17,4 mm

Dobrano zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy, kątowy typ SYR 1” firmy SYR, Nr katalogowy 1915, do = 20 mm początek otwarcia: 0,3 MPa.  Dopuszczenie UDT Nr 42-C-04/imp.(ciśnienia 1.5, 2, 3.5, 4 
i 4.5, 5, 5.5 bar)

III.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ INSTALACYJNYCH

| L.p. lub nr poz. | Wyszczególnienie | Symbol katalogowy nr normy lub rys. roboczego | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grzejnik | Katalog producenta |  |  |  |
|  | 11/600/600 |  | szt. | 2 |  |
|  | 11/600/720 |  | szt. | 7 |  |
|  | 11/600/800 |  | szt. | 2 |  |
|  | 11/600/920 |  | szt. | 2 |  |
|  | 11/600/1000 |  | szt. | 2 |  |
|  | 11/600/1120 |  | szt. | 18 |  |
|  | 21/600/1000 |  | szt. | 11 |  |
|  | 21/600/1120 |  | szt. | 19 |  |
|  | 22/600/1120 |  | szt. | 11 |  |
|  | 33/600/1000 |  | szt. | 6 |  |
| 2. | Zawór termostatyczny grzejnikowy |  |  |  | (nastawy opisano na |
|  | typ RTD-N ps Dn 15 |  | szt. | 81 | rozwinięciu instalacji c.o) |
| 3. | Zawór odcinający typ RLV |  |  |  |  |
|  | Dn 15 |  | szt. | 81 |  |
| 4. | Odpowietrznik prosty |  | szt. | 11 |  |
| 5. | Rury stalowe |  |  |  |  |
|  | Dn 15 |  | mb | 400,0 |  |
|  | Dn 20 |  | mb | 90,0 |  |
|  | Dn 25 |  | mb | 75,0 |  |
|  | Dn 32 |  | mb | 45,0 |  |
|  | Dn 50 |  | mb | 15,0 |  |
| 6. | Zawór ASV-PV-GW 5-25kPa Dn 20 Dn 15 |  | szt. szt. | 7 3 |  |
| 7. | Zawór ASV-M GW Dn 15 |  | szt. | 10 |  |
| 8. | naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG 140 o pojemności nominalnej Vn = 140 |  | szt. | 1 |  |
| 9. | urządzenia do uzupełniania ubytków wody typu Fillcontrol z rozdzielaczem systemów reflex fillset |  | szt. | 1 |  |
| 10. | zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy, kątowy typ SYR 1” |  | szt. | 1 |  |

Uwaga

W zestawieniu nie ujęto kształtek instalacyjnych.