ZP-2380-979-147/6964/2013						Katowice, dn. 02.12.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego dla OPP Katowice ul. Koszarowa 17”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 29.11.2013 r.

Pytanie 1: „Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na zasilacz charakteryzującym się dopuszczalnymi przeciążeniami przez 10 min: 110 %, przez 60 sekund 125 %”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie złożenia oferty na zasilacz charakteryzujący się dopuszczalnymi przeciążeniami : przez 10 minut 110%, przez 60 sekund 125%. Z uwagi na rozproszoną lokalizację i kluczowe znaczenie urządzeń, które mają być zasilane poprzez system będący przedmiotem zamówienia oraz jego rozproszoną strukturę parametr dopuszczalnych przeciążeń ma dla Zamawiającego istotne znaczenie

Pytanie 2: „Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na zasilacz wyposażony w panel kontrolny i sygnalizację alarmową pozwalający na szybką ocenę wzrokową najważniejszych parametrów systemu z ograniczoną możliwością indywidualnego konfigurowania panelu kontrolnego i sygnalizacji akustycznej. Wymagane przez Zamawiającego konfigurowalne indywidualnie kontrolki parametrów i alarmów oferowane jest jedynie przez firmę Benning w zasilaczach typu Enertronic Modular.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie złożenia oferty na zasilacz wyposażony w panel kontrolny i sygnalizację alarmową pozwalający na szybką ocenę wzrokową najważniejszych parametrów systemu z ograniczoną możliwością indywidualnego konfigurowania panelu kontrolnego i sygnalizacji akustycznej. Wymaganie w zakresie możliwości konfiguracji panelu kontrolnego podyktowane jest przyjętymi przez zamawiającego standardami i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia i zapewnienia właściwego obiegu informacji o stanie urządzenia i ich precyzyjnego przekazywania służbom dyżurnym.

Pytanie 3: „Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na zasilacz modułowy, który nie posiada elektronicznego systemu by-pass dla każdego modułu indywidualnie. Oferowany zasilacz wyposażony jest w hybrydowy system przełączający Static Switch. Wymagany przez Zamawiającego system by-pass dla każdego modułu oferowany jest jedynie przez firmę Benning  w zasilaczach typu Enertronic Modular.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie złożenia oferty na zasilacz modułowy, który nie posiada elektronicznego systemu by-pass dla każdego modułu indywidualnie. Wspólny system by-pass stanowi pojedynczy punkt awarii, a zatem wystąpienie uszkodzenia pojedynczego modułu ma wpływ na pracę całego urządzenia i powoduje zmianę właściwości jego pracy uniemożliwiając spełnienie podstawowego zadania, jakie urządzenie ma spełniać, czyli przełączenie na alternatywne źródło zasilania. W przypadku oddzielnego by-passu dla każdego modułu w razie awarii jednego z nich pozostałe moduły przejmują i zabezpieczają pracę całego urządzenia w sposób niezależny.

Pytanie 4: „Wymagania dla zasilacza UPS ujęte w Załączniku nr 3 „Specyfikacja techniczna „ część 2  „Dostawa, montaż i uruchomienie bezprzerwowego modułowego zasilacza UPS...” wskazują jednoznacznie, że na rynku dostępne dostępny jest tylko jeden dostawca urządzeń spełniających cechy techniczne i jakościowe określone w specyfikacji technicznej, firma Benning  w zasilaczach typu Enertronic Modular. W dokumentacji przetargowej nie udało się nam odnaleźć jakichkolwiek przesłanek ani argumentów uzasadniających opis faworyzujący jedyny dostępny na rynku produkt spełniający wymagania Zamawiającego. Mając na uwadze podstawową zasadę systemu zamówień publicznych, tj. zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zwracamy  się do Zamawiającego z wnioskiem o taką modyfikację wymagań technicznych, aby umożliwić oferowanie więcej niż tylko jednego urządzenia dostępnego na rynku.”

Odpowiedź: Zamawiający określając przedmiot zamówienia kierował się zasadą uczciwej konkurencji oraz zasadą równego traktowania Wykonawców, do czego był zobowiązany. Z wiedzy Zamawiającego jasno wynika, że na rynku są dostępne produkty spełniające wymagania określone w zał. 3 do SIWZ.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego