ZP-2380-226-55/1578/14							Katowice, dn. 13.05.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”

MODYFIKACJA SIWZ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że pismem z dnia 09.05.2014r Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp poinformował o niezgodnej z przepisami  ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 Wykonawca może wnieś informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynność, do które jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Ponieważ wartość zamówienia jest wyższa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp Wykonawca winien był złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z zaistniałym stanem faktem złożona informacja o niezgodnych czynnościach z przepisami ustawy Pzp nie podlega czynnością wskazanym w art. 181 ustawy Pzp.

Jednocześnie Zamawiający w oparciu o ww pismo dokonuje modyfikacji w spornym zakresie

1 – zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku nr 6.10. do SIWZ rozdział 1, który stanowi:

„Okablowanie światłowodowe pomiędzy szafami LAN i szafami sieci niejawnej w budynku ma posiadać wydajność klasy OF 2000 wg.PN-EN 50173-1:2011, zaprojektowane w oparciu o kabel 8, 24 i 48 włóknowy kategorii OS2 w powłoce trudnopalnej ULSZH (180 min. odporności ogniowej potwierdzone certyfikatem i raportem z badań)”.

Poprzez nadanie mu brzmienia:

„Okablowanie światłowodowe pomiędzy szafami LAN i szafami sieci niejawnej w budynku ma posiadać wydajność klasy OF 2000 wg.PN-EN 50173-1:2011, zaprojektowane w oparciu o kabel 8, 24 i 48 włóknowy kategorii OS2 w powłoce trudnopalnej LSZH .

Odp. 1. - Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla LSOH/LSZH bez wymagań odporności 180min.

2 – zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku nr 6.10. do SIWZ rozdział 1, który stanowi iż:

„Okablowanie szkieletowe pomiędzy szafami sieci LAN a siecią niejawna (24 linie) wykonać kablem U/UTP Kat.6 o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 23AWG zakończonym obustronnie na module gniazda RJ45 UTP kat.6 zainstalowanym w uniwersalnym kątowym panelu zatrzaskowym  pozwalającym na zamontowanie 4 oddzielnych modułów zatrzaskowych ze złączami miedzianymi RJ45”.

Poprzez nadanie mu brzmienia:

„Okablowanie szkieletowe pomiędzy szafami sieci LAN a siecią niejawna (24 linie) wykonać kablem U/UTP Kat.6 o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 23AWG zakończonym obustronnie na module gniazda RJ45 UTP kat.6 zainstalowanym w uniwersalnym kątowym  lub płaskim panelu pozwalającym na zakończenie 24 złączami miedzianymi RJ45.

Odp. 2.  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli uniwersalnych modułowych 24 porty 1U.

3 – zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku 6.10. do SIWZ rozdział 1, który stanowi iż:

„ Do połączeń szkieletowych światłowodowych oraz miedzianych zastosować uniwersalny panel krosowy, jako zakończenie dla maksymalnie 8 kabli światłowodowych lub 24 kabli symetrycznych (96 włókien światłowodowych). Panel ma mieć konstrukcję kątową i pozwalać na zamontowanie 4 oddzielnych modułów, kaset zatrzaskowych ze złączami światłowodowymi LC-Duplex OS2 lub miedzianych RJ45”

poprzez jego usunięcie.

Odp. 3.  - Zamawiający modyfikuje powyższy zapis który otrzymuje  następujące brzmienie „Do połączeń szkieletowych światłowodowych oraz miedzianych zastosować uniwersalny panel krosowy”.

4 -  Zmienia brzmienie zapisu w Załączniku nr 6.10 do SIWZ rozdział 1, który stanowi iż:

„Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat 6 SL, uchwyt Mosaic 45;”

poprzez nadanie mu brzmienia:

„Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat 6, uchwyt Mosaic 45;”

Odp. 4 Zamawiający zgadza się z powyższym. Nowy zapis w ww zakresie otrzymuje następujące brzmienie „Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat 6, uchwyt Mosaic 4.”

5 - Zmienia brzmienie zapisu w Załączniku nr 6.10 do SIWZ rozdział 1, który stanowi iż:

„W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 porty SL UTP (wys. 1U);”

poprzez nadanie mu brzmienia:

„W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 porty UTP (wys. 1U);”

Odp. 5 Zamawiający zgadza się z powyższym. Nowy zapis w ww zakresie otrzymuje następujące brzmienie „W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 porty UTP (wys. 1U);”.

6 – zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku nr 6.10 do SIWZ rozdział 1, który stanowi iż :

„Do paneli należy zastosować kątowe, narożne otwierane-zamykane prowadnice boczne oraz wieszaki poziome”.

Poprzez jego usunięcie.

Odp. 6 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z czym Zamawiający wykreśla sporny zakres z opisu przedmiotu zamówienia.

7 - zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku nr 6.10 do SIWZ rozdział 1.8, który stanowi iż :

W celu zapewnienia Użytkownikowi komfortowego dostępu do każdego łącza tak, aby mógł w pełni zapanować nad wszystkimi elementami całego pasywnego systemu okablowania oraz zachować porządek ułożenia kabli nie tylko podczas normalnego użytkowania, ale nawet w trakcie reorganizacji, które są częścią użytkowania sieci, projekt uwzględnia zastosowanie dodatkowych elementów porządkujących. Zastosowane elementy prowadzące, gwarantują minimalny promień zagięcia zainstalowanych kabli połączeniowych (miedzianych lub światłowodowych), zaś konstrukcja narożnych prowadnic redukuje naprężenia kabli i ich zagęszczenie oraz pozwala na lepsze zarządzanie kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, że można znacznie ograniczyć potrzebę stosowania wieszaków i organizatorów poziomych (które zabierają wysokość montażową „U” w szafie), a tym samym znacząco podnieść pojemność i gęstość połączeń w punkcie dystrybucyjnym. Zastosować prowadnice przednie otwierane i zamykane na zamek gumowy o wysokościach 1U, 2U, 4U, 6U oraz 15U (w zależności od potrzeb) i zamontować je zgodnie z rysunkami szaf dystrybucyjnych.

Poprzez jego usunięcie.

Odp. 7  Zamawiający dopuszcza organizację kabli krosowych za pomocą standardowych paneli porządkujących i wieszaków.

8 - zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku nr 6.10 do SIWZ rozdział 1.13, który stanowi iż :

„Nieekranowany moduł gniazda RJ45 ma posiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 14,5/15,4/30,5 [mm] (S/W/G)”.

Poprzez jego usunięcie .

Odp. 8 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z czym Zamawiający wykreśla sporny zakres z opisu przedmiotu zamówienia.

9  - zmianę treści wymogu zawartego w Załączniku nr 6.10 do SIWZ rozdział 1.9, który stanowi iż :

„Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. Instalacji, 2. Pomiarów nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania”

Poprzez jego usunięcie.

Odp. 9 Zamawiający modyfikuje powyższy zapis, który otrzymuje  następujące brzmienie „Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia kursu przez zatrudnionych pracowników w zakresie instalacji i montażu oferowanego okablowania strukturalnego zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami producenta okablowania”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje następujące odpowiedzi z dnia 30.04.2014 na pytania :

Pytanie nr 22.4

W załączniku nr 6.10 do SIWZ – dokumentacja techniczna – niskie prądy w dokumencie Niskie_Prądy_opis zamawiający pisze:

„Punkt logiczny PL oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dół, na skos kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla instalacyjnego – w celu zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera podczas instalacji). Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie – przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie budowy punktu logicznego PL w oparciu o płytę czołową prostą zamiast kątowej bez samozamykającej się klapki przeciwkurzowej w przypadku gdy oferowane przez producenta rozwiązanie  modułu RJ45 jest wyposażone w klapkę przeciwkurzową zintegrowaną z modułem oraz wyprowadzenie kabla trasowego z modułu jest możliwe w całym zakresie 180 stopni co pozwala na łagodne wyprowadzenie kabla oraz zabezpieczenie przed załamaniem?

Odpowiedz na pytanie nr 22.4  po modyfikacji: -Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 22.5

W załączniku nr 6.10 do SIWZ – dokumentacja techniczna – niskie prądy w dokumencie Niskie_Prądy_opis zamawiający pisze:

„W opisaną płytę czołową należy zamontować jeden lub dwa moduły gniazda RJ45 Kat.6 typu SL. Typ modułów RJ45 SL (SlimLine) – definiuje moduły o zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary podano na poniższym rysunku), w celu zapewnienia wymaganej jakości na każdym module powinien być nadrukowany nr patentu producenta. Moduł gniazda RJ45 ma być standardowo wyposażony w zatrzaskiwaną tylną prowadnicę-uchwyt, zapewniającą optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tyłu modułu (od strony złącza 110), właściwą i pewną pozycję par transmisyjnych, a także zabezpieczającą przed wyrwaniem przewodów ze złączy 110 przez pociągnięcia kabla instalacyjnego (widok poniżej). Takie same moduły muszą być na wyposażeniu panela krosowego. Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B.”

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza inną konstrukcję modułu RJ45 ze względu na jego budowę tj. bez zatrzaskiwanej tylnej prowadnicy-uchwytu oraz zastosowanego złącza 110? Rozwiązanie równoważne zapewnia wymagane bezpieczeństwo mocowania kabla przed pociągnięciem kabla instalacyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 22.5  po modyfikacji: - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22.7

W załączniku nr 6.10 do SIWZ – dokumentacja techniczna – niskie prądy w dokumencie Niskie_Prądy_opis zamawiający pisze:

„Uniwersalny panel krosowy o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu w stelażu powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu modułów zatrzaskowych i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montażowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych kaset/modułów zatrzaskowych w wersji światłowodowej lub miedzianej (dla zakończenia maksymalnie 96 włókien światłowodowych lub 24 kabli symetrycznych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice – krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz przeźroczystą pokrywę górną”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza inną konstrukcję "uniwersalnego" panelu krosowego światłowodowego jako osobnego rozwiązania posiadającego wymaganą funkcjonalność określoną przez zamawiającego, zakończenie 24 włókien światłowodowych OS2 na 12 złączach SC duplex na 1U jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedz na pytanie nr 22.7  po modyfikacji: - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22.9

W załączniku nr 6.10 do SIWZ – dokumentacja techniczna – niskie prądy w dokumencie Niskie_Prądy_opis zamawiający pisze:

„1.9 WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli krosowych miedzianych i światłowodowych objętych standardową gwarancja producenta?

Odpowiedz na pytanie nr 22.9  po modyfikacji: - Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli krosowych miedzianych i światłowodowych objętych standardową gwarancją producenta.

Pytanie nr 22.10

W załączniku nr 6.10 do SIWZ – dokumentacja techniczna – niskie prądy w dokumencie Niskie_Prądy_opis zamawiający pisze:

„Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

- Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co najmniej IV klasą dokładności wskazań wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym analizator bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, pozwalający na wykonanie fizycznej analizy wszystkich parametrów wg normy dla danej wydajności okablowania”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pomiarów okablowania strukturalnego miernikiem klasy co najmniej IIIe, zgodnie z wytycznymi określonymi w normach PN-EN-50346 oraz  ISO IEC 61935-1, ISO IEC 14736-3, ISO IEC 11801?

Odpowiedz na pytanie nr 22.10  po modyfikacji: Zamawiający dopuszcza rozwiązania zawarte w przywołanych normach tj.  PN-EN-50346 oraz  ISO IEC 61935-1, ISO IEC 14736-3, ISO IEC 11801 i wymaga zastosowania miernika do certyfikacji okablowania strukturalnego klasy co najmniej IIIe (np. Fluke DTX-1800).

W związku z dokonanymi ww modyfikacjami zgodnie z art 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 21.05.2014r. na godzinę 12:00 . Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.05.2014r o godzinie 12:30.

Wyk w 1 egz.  W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego