## Arkusz1
Zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zamówienia: "KP w Siewierzu: zakup kotła gazowego wraz z osprzętem oraz jego montażem"
L.p. | Rodzaj robót | Jedn. miary robót | Ilośc robót | Cena jedn. netto roboty uwzględniająca wszystkie składniki kosztorysowe (R,M,S, Kp,Z,Kz + podatki inne niż VAT) [zł] | Wartość roboty (kol. IV x kol.V | Uwagi
I | II | III | IV | V | VI | VII
Dział I. Demontaże i rozbiórki
1 | Odłączenie kotła wodnego gazowego typu Jubam 30 kW od instalacji grzewczej, gazowej i komina z wyniesiem na odległość do 50 m | szt. | 1
2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm z wyniesiem na odległość 50 m | m | 5
3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 20-25 mm z wyniesiem na odległość 50 m | m | 5
4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 32-40 mm z wyniesiem na odległość 50 m | m | 5
5 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 50 i więcej mm z wyniesiem na odległość 50 m | m | 5
6 | Demontaż przewodu spalinowego blaszanego z komina | m | 3
7 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach | m2 | 10
8 | Skucie posadzki betonowej na głębokośc 3 cm | m2 | 2
9 | Skucie posadzki betonowej na głębokośc 1 cm | m2 | 8
10 | Frezowanie maszynowe nierówności wewnątrz przewodu kominowego murowanego na całej wysokości (ok. 12 m) wg technologii zał. 2 rys.1. | m2 | 14
11 | Wykucie czterech otworów w przewodzie kominowym murowanym o średnicy F200 mm każdy | szt. | 4
Razem netto dział I [zł] :
Dział II. Naprawa komina
12 | Montaż w jednym istniejącym przewodzie kominowym dwóch rur - wkładów kominowych F130 mm z blachy stalowej kwasoodpornej H17N14M2T wraz z elementami towarzyszącymi ścisle wg zał. 2 rys. nr 2 i 3 | m | 2 x 12
13 | Zamurowanie dwóch otworów w przewodzie kominowym murowanym o średnicy F200 mm każdy | szt. | 2
14 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach kominów | m2 | 10
15 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach kominów | m2 | 10
16 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach | m2 | 10
17 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 2
18 | Umocowanie narożników okapowych z siatką - kapinosy na czapach kominów | m | 1.5
19 | Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim - czapy kominowe | m2 | 2
20 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 10
21 | Przewód kominowy wentylacyjny wywiewny: udrożnienie przewodu i oczyszczenie ścian wewnętrznych na całej wysokości (ok. 12 m) | m2 | 12
22 | Protokół dopuszczający przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne do użytkowania | szt. | 1
Razem netto dział II [zł] :
Dział III. Zakup, dostawa i montaż kotła grzewczego gazowego prod. "Termet" model Unico Elegance z osprzętem
23 | Zakup, dostawa i montaż na fundamencie kotła grzewczego gazowego stojącego o mocy 24 kW prod. "Termet" model Unico Elegance z podłączeniem do instalacji grzewczej, gazowej i komina wg wytycznych producenta kotła | szt. | 1
24 | Przewód spalinowy z blachy stalowej nierdzewnej Dn 130 (podłączenie dwóch kotłów do komina). | m | 2 szt.* 3
25 | Wentylacja kotłowni: wykonanie otworu i montaż kratki nawiewnej w drzwiach wejściowych zewnętrznych do kotłowni o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony nie wyżej niż 1m nad podłogą | szt. | 1
26 | Zakup, dostawa i montaż do instalacji kotła tygodniowego programowalnego regulatora temperatury "Termet" 2510 z przewodem 25 m | kpl | 1
27 | Zakup, dostawa i podłączenie do kotła oraz montaż na elewacji budynku czujnika temperatury zewnętrznej "Termet" wraz z przewodem (20 m) | kpl | 1
28 | Uruchomienie i zaprogramowanie kotła na pracę przez 4 dni w tygodniu | czynn-ość | 1
Razem netto dział III [zł]:
Dział IV. Roboty instalacyjne: grzewcze, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne
29 | Montaż instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łaczonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica rur Dn 35 | m | 10
30 | Montaż instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łaczonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica rur Dn 28 | m | 5
31 | Montaż instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łaczonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica rur Dn 22 | m | 5
32 | Montaż trójnika instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łaczonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica rur przyłącznych Dn 35 | szt. | 4
33 | Montaż trójnika instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica rur przyłącznych Dn 22 | szt. | 2
34 | Montaż zaworów kulowych mosiężnych do instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica zaworów Dn 32 | szt. | 4
35 | Montaż zaworów kulowych mosiężnych do instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica zaworów Dn 25 | szt. | 4
36 | Montaż zaworów zwrotnych mosiężnych do instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) - średnica zaworów Dn 32 | szt. | 2
37 | Montaż odpowietrznika z zaworem Dn15 na instalacji wodnej grzewczej z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych systemem zaciskowym (np. typu KAN-therm Steel lub Mapress S-stahl lub inny) | sz. | 2
38 | Montaż naczynia przeponowego do instalacji grzewczej o pojemności 24 l wraz z przewodem stalowym ocynkowanym Dn15, długość 5 m | kpl | 1
39 | Montaż instalacji gazowej z rur stalowych czarnych średnica Dn25 | m | 10
40 | Montaż instalacji gazowej z rur stalowych czarnych średnica Dn 20 | m | 5
41 | Montaż zaworów kulowych mosiężnych do gazu - średnica zaworów Dn 25 | szt. | 2
42 | Montaż zaworów kulowych mosiężnych do gazu - średnica zaworów Dn 20 | szt. | 2
43 | Rząpie w kotłowni: mechaniczne oczyszczenie ścian wewnętrzych, osuszenie, hydroizolacja masą bitumiczną | m2 | 1
44 | Zakup, dostawa i montaż w rząpiu przenośnej elektrycznej pompy zanurzeniowej do brudnej wody o wydajności min. 7000 l/h, wysokość tłoczenia do 6 m, uchwyt ze zintegrowanym zwijaczem kabla, z uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym, z przewodem elektrycznym zasilającym o długości min 10 m, z wężęm tłocznym o średnicy odpowiadającej króćcowi pompy o długości min 10 m - przykład zał. 2 rys 4 | szt. | 1
45 | Montaż wspólnego skrzyniowego przerywacza ciągu, czujnik zaniku ciągu zamontowany w przerywaczu winien wyłączać wszystkie kotły zespołu wg zał. 2 rys.7 | szt. | 1
46 | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 3 x 1,5 mm2 zasilającej czujnik zaniku ciągu zamontowany w przerywaczu ciągu z instalacją elektryczną zasilająca kotły | m | 15
47 | Próba szczelności wodnej instalacji grzewczej w obrębie kotłowni | Próba | 1
48 | Próba szczelnościj instalacji gazowej od zaworu odcinającego na ścianie budynku do kotłów metodą ciśnieniową. | Próba | 1
Razem netto dział IV [zł]:
Dział V. Roboty elektryczne
49 | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 3 x 2,5 mm2 z tablicy rozdzielczej do kotłów | m | 30
50 | Wymiana panelu sterowania model TM-2W w kotle gazowym „TermoComfort NB 3V” o mocy 22 kW firmy „Termet” | szt. | 1
51 | Zakup, dostawa i podłączenie do kotła „TermoComfort NB 3V” o mocy 22 kW firmy „Termet” oraz montaż na elewacji budynku czujnika temperatury zewnętrznej "Termet" wraz z przewodem (20 m) | kpl | 1
52 | Zakup, dostawa i montaż do instalacji kotła tygodniowego programowalnego regulatora temperatury "Termet" 2510 z przewodem 25 m | kpl | 1
53 | Uruchomienie i zaprogramowanie kotła „TermoComfort NB 3V” na pracę przez 3 dni w tygodniu | czynn-ość | 1
Razem netto dział V:
Dział VI. Roboty ogólnobudowlane i inne
54 | Wykonanie fundamentu pod kocioł z zaprawy budowlanej B-20 zbrojonej matą z siatki zbrojeniowej zgrzewanej z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno. Drut ST500B średnica 5 mm, oczko 150x150, na wysokośc co najmniej 5 cm nad poziom podłogi kotłowni z dylatacją. | m2 | 4
55 | Wykonanie posadzki cementowej gr. 1 cm z zaprawy budowlanej B-20 zbrojonej matą z siatki zbrojeniowej zgrzewanej z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno. Drut ST500B średnica 3 mm, oczko 150x150 | m2 | 8
56 | Zabezpieczenie folią urządzeń w kotłowni przed zachlapaniem | kpl | 1
57 | Zdrapanie ze ścian i sufitu kotłowni starej farby emulsyjnej, zmycie mydłem | m2 | 42
58 | Uzupełnienie tynku z przecierką w różnych miejscach gr. do 1 cm | m2 | 5
59 | Pomalowanie ścian i sufitu kotłowni wapnem | m2 | 42
60 | Wyniesienie z miejsca robót powstałych w trakcie robót odpadów, załadunek na samochów, wywiezienie na miesce utylizacji, utylizacja | czynn-ość | 1
Razem netto dział VI [zł]:
Razem netto suma działów I + II + III + IV + V + VI [zł]:
VAT dla sumy działów I + II + III + IV + V + VI: [zł]
Razem brutto dla sumy działów I + II + III + IV + V + VI: [zł]
Opr. Franciszek Budny, listopad 2014 r.