ZP-2380-109-32/1531/15							Katowice, dnia 21.05.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie  – II etap”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytania :

- Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie budynku (np. biurka, krzesła itp.) wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- W projekcie podano wycięcie 4 sztuk drzew. Proszę o wyjaśnienie czy wycinka drzew wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę o wyjaśnienie czy wymiana okien wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z zamieszczeniem brakującego zestawienia na stronie internetowej.

- W opisie do projektu architektury podano „Powierzchnia  schodów  i  spocznika ogrzewana  elektrycznie  przy  pomocy  maty  grzewczej np. THERMOVAL TV KMD 10 zainstalowanej w warstwie kleju.”. Jednakże podanej maty brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania donicy betonowej w standardzie betonu architektonicznego z napisem POLICJA. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania oczyszczenia, zagruntowania oraz uszczelnienia ścian fundamentowych. Proszę o wyjaśnienie czy wykonania powyższych prac wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania fasety na styku ściany z ławą fundamentową. Proszę o wyjaśnienie przy wykonanie powyższej fasety wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania izolacji ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 5 cm. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie powyższej izolacji wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania izolacji z foli kubełkowej. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie podanej izolacji z foli kubełkowej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montażu parapetów wewnętrznych. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanych paramentów wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania posadzki żywicznej w wymiennikowi ciepła. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montażu paneli podłogowych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania lamperii na komunikacji i klatkach schodowych z tynku mozaikowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- W przedmiarze robót podano płytki ścienne 25x20 cm. Jednakże w projekcie podano płytki 20x60 oraz 20x20. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem.

- W projekcie podano prycze w pokojach dla osób zatrzymanych. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie pokoju dla osób zatrzymanych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie archiwum tj. higrometry, gaśnice, koce gaśnicze, wózek do przewożenia akt itp. wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż krat okiennych wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montażu kurtyny powietrznej Thermozone AD220W wraz ze sterownikiem AEDA, skrzynką sterującą ADEAEB oraz zestawem zaworów regulującychVR25 . Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanej kurtyny i osprzętu do niej  wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji klimatyzacji. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie okładziny ściennej z płyt HPL Trepsa Meteo koloru ciemnoszarego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę o wyjaśnienie czy dostaw i montaż tablicy informacyjnej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze usunięcia kominów wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze wykonania dylatacji posadzek. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montaż ciepłomierza MULTICAL 601.Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montażu licznika ciepła Amator LQM-III oraz wodomierza ultradźwiękowego  SHARKY 473 dn 32. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- W opisie do projektu wentylacji mechanicznej podano „Pomieszczenia osób zatrzymanych wentylowane będą w systemie infiltracyjnego nawiewu poprzez nawietrzaki wentylacyjne grzejnikowe systemu PURMO Air PA11 lub PA22”. Jednakże w przedmiarze brak podanego nawietrzaka. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- W rysunkach w stosunku do opisu, istnieje różnica odnośnie typu lamp oświetleniowych zewnętrznych, Według przedmiaru powinna to być -  oprawa LUNOIDA 250W natomiast wg rysunków - oprawa LED-owa typu Cudlle Led 72W 5000K. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu: Segment 2 i 3 - Oświetlenie terenu, pozycja 12.1.9. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - Okablowanie Strukturalne 
- Okablowanie - etap II, pozycja 53. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Telewizji Dozorowej
- Okablowanie dla systemu telewizji dozorowej, pozycja 15 d.2.1. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Kontroli Dostępu
- Okablowanie dla systemu kontroli dostępu, pozycje: 2.6; 2.7. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - etap II - Okablowanie dla System Sygnalizacji Włamania i Napadu,  pozycje: 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4;  oraz brak opisu średnicy rur winidurowych dla pozycji 2.1.9. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu - System Sygnalizacji Włamania i Napadu - etap II - Okablowanie dla System Sygnalizacji Włamania i Napadu,  pozycje: 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5 . Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Brak opisów w przedmiarze dotyczących oznaczeń kablowych dla działu: System Sygnalizacji Pożaru - etap II - Okablowanie dla systemu SAP, pozycje: 2.6; 2.7; 2.8. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia przewodów, kabli.

- Proszę o podanie parametrów, wymagań dla czujki pogodowej wiatru deszczu.

- W przedstawionych rysunkach brakuje zilustrowania schematów dot. podłączenia agregatu, proszę o udostępnienie rysunków, dodatkowo brak opisów dotyczących współpracy z urządzeniem UPS oraz posiadania przez agregat - Rozruchu automatycznego z układem SZR.

- Brak pozycji - Rozruch Agregatu Prądotwórczego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia o odpowiednią pozycję.

- Brak pozycji - Odbiór Instalacji Niskoprądowych w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 
o odpowiednią pozycję.

- Brak pozycji - Rozruch Agregatu Prądotwórczego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o oznaczenia o odpowiednią pozycję.

- Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI II ETAP - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE”:

- Poz. 6 - W podanej pozycji podano „Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR 11) o śr. zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione”. Jednakże według projektu powinno być rury Wavin TS XSC 50/PE100 RC. Z tej racji zwracam się z prośbą o korektę w podanej pozycji.

- Pytania do przedmiaru robót „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI II ETAP - WEWNĘRZNA INSTALACJI WOD KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA”

- Poz. 36 - W podanej pozycji podano „Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm”. Jednakże według projektu podane są baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji na baterie z mieszaczem.

- Poz. 37 - W podanej pozycji podano „Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - w wersji dla niepełnosprawnych”. Jednakże według projektu podane są baterie umywalkowe z mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji na baterie z mieszaczem.

- Pytania do przedmiaru robót „INSTALACJA KOTŁOWNI”:

- Poz. 32 - Proszę o podanie nakładów podanej pozycji.

- Pytania do przedmiaru „PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE”:

- Poz. 8 - W podanej pozycji podano podstawę KNNR 4 1012-01 z .sz. 3.9. 9912-9. Jednakże dla podanej podstawy KNR jest modyfikacja 3.9. 9912-10 a nie jak podano 3.9. 9912-09. Proszę o korektę podstawy KNR.

- Poz. 24, 26, 28, 111 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

- Pytania do przedmiaru „WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA”:

- Poz. 124 - Według podanej podstawy KNR oprócz obmiaru w m są także próby. Z tej racji zwracam się z prośbą o podaniem ilości prób jakie należy przyjąć w podanej pozycji.

- Pytania do przedmiaru  „Branża drogowa”:

- Poz. 11 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

- Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - REMONT I PRZEBUDOWA PRZEWIĄZKI III I BUDYNKU BOCZNEGO II - II ETAP REALIZACJI”:

- Poz. 18 - Proszę o podanie zużycia włókien rozproszonych.

- Poz. 151- W podanej pozycji podano „Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone”, jednakże według projektu ościeżnice mają być z MDF. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.

- Pytania do przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - II ETAP REALIZACJI”:

- Poz. 15 - W podanej pozycji w opisie podano krotność 5. Jednakże jest podana krotność 6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

- Poz. 18- 20 - Proszę o podanie zużycia kleju do klejenia płyt granitowych.

- Poz. 22 - W podanej pozycji podano wycieraczkę Forbo Coral HD. Jednakże według projektu jest podana wycieraczka FORBO CORAL DUO kolor dark steel. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji wraz z podaniem wymiarów wycieraczki, gdyż w projekcie nie podano.

- Poz. 44 - W podanej pozycji podano wycieraczkę Forbo Coral HD. Jednakże według projektu jest podana wycieraczka FORBO CORAL DUO kolor dark steel. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.

- Poz. 59 - Proszę o podanie zużycia włókien rozproszonych.

- Poz. 228 - W podanej pozycji podano „Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone”, jednakże według projektu ościeżnice mają być z MDF. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.

Odpowiedzi:

- Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres projektu. Aranżacje meblowe stanowią wskazówkę do 	rozlokowania instalacji w pomieszczeniach.

- Wycięcie czterech sztuk drzew należy do I etapu realizacji.

- W zakres zadania wchodzi wymiana wybranych okien wg zestawienia stolarki oraz rysunków architektury - 	poz. 156 kosztorysu budynku bocznego i przewiązki etapu II.

- Dotyczy wyłącznie schodów głównych (zakres I etapu)

- Dotyczy wyłącznie schodów głównych (zakres I etapu)

- Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

- Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

- Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

- Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

- Parapety nie podlegają wymianie. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić i pomalować, jak w I etapie 	realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

- W wymiennikowni ciepła (pom. II -1.01) pozostaje posadzka betonowa istniejąca remontowana wg rysunków 	architektury.

- Posadzka wykończona panelami występuje wyłącznie w I etapie realizacji.

- Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

- Projekt wykonawczy pokazujący aranżację wnętrz jest nadrzędny. Wykonać wg projektu oraz zgodnie z 	rozwiązaniami zastosowanymi w I etapie realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

- Wyposażenie meblowe pozostaje poza zakresem realizacji inwestycji. Meble naniesione na rysunki stanowią 	wskazówkę dla rozmieszczenia instalacji.

- Wyposażenie nie wchodzi w zakres inwestycji .

- W zakres inwestycji wchodzą kraty projektowane np. na klatce schodowej K3, w pomieszczeniach dla osób 	zatrzymanych itd. według rysunków architektury. Remont elewacji, a więc także krat okiennych, znajdował się 	poza zakresem projektu.

- Nie wchodzi w zakres zamówienia - objęta jest w I etapem inwestycji.

- Nie wchodzi w zakres zamówienia - objęta jest w I etapem inwestycji.

- Okładzina z płyt Trespa Meteon została zastosowana w hallu głównym i hallach piętrowych – obręb I etapu	realizacji.

- Identyfikacja wizualna w obrębie budynku wchodzi w zakres realizacji. W pytaniu nie określono dokładnie, o 	którą tablicę chodzi.

- Uzupełniono w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

- Dylatacje w posadzce wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Nie wchodzi w zakres zamówienia - ciepłomierz  istniejący.

- Jest ujęte  w poz. 12 przedmiaru.

- Przedmiar i zestawienie materiałów stanowią załącznik do niniejszego pisma.

- Proszę przyjąć oprawy Cudlle LED 72W 5000K.

- Zgodnie z zestawieniem materiałów.

- Proszę o uwzględnienie następującego kabla: Poz. 53. Kabel kat.6 100 ohms UTP, LSOH, 4 pary

- W opisie pozycji 15 d.2.1 uwzględniono typ przewodu

- Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli:

Poz. 2.6. Przewód komputerowy UTP kat5E 4x2x0,5

Poz. 2.7 Przewód zasilajacy OMY 3x1,0mm2

- Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli i rury: Poz. 2.1.2 Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5 Poz. 2.1.3. Przewód teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 Poz. 2.1.4 Przewód teletechniczny YTKSY 3x2x0,5 Poz. 2.1.9 Rura karbowana „peschla” Fi 20

- Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli:

Pozycje 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 - odpowiedź nr 32 oraz dla: Poz. 2.1.5 Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5

- Proszę o uwzględnienie następujących typów kabli:

Poz. 2.6. Przewód YnTKSYekw. 1x2x1,0

Poz. 2.7. Przewód PH90 HDGs 2x1,5mm2

Poz. 2.8. Przewód PH90 HDGs 2x1,5mm2

- W zestawieniu sprzętu jest czujka pogodowa CDW-03 AFG. ma być zamontowana na dachu w pobliżu klapy i podłączona do przynależnej centralki.

Opis projektowanego układu zasilania

Rozdzielnia  główna 400/230V RG zaprojektowana została jako szafowa dwu sekcyjna , wyposażona w układ SZR oparty o wyłączniki  typu NZMN3-VE400 w polach zasilających  oraz rozłącznik typu N2-250 w polu sprzęgła .

Sekcja I - obejmuje odbiory zasilane podstawowo  , przy zaniku napięcia oraz przy pracy agregatu sekcja nieczynna

Sekcja II - obejmuje odbiory zasilane podstawowo i awaryjnie i jest zasilana

- bez przerwowo po zaniku napięcia poprzez urządzenie UPS

- po automatycznym uruchomieniu zespołu prądotwórczego  z generatora - w tym czasie urządzenie UPS  przechodzi w stan 	oczekiwania

Dla zasilanie nowej rozdzielni głównej budynku należy:

- ułożyć nową linie kablowa z istniejącego przyłącza energetycznego do projektowanej rozdzielni RG w budynku

- ułożyć nową linię zasilania rezerwowego od stanowiska agregatu do projektowanej rozdzielni RG w budynku

Wyłączniki główne

Rozdzielnia główna RG od strony zasilania podstawowego i rezerwowego jest  zabezpieczona za pomocą wyłączników kompaktowych F1 i F2 typu  NZMN3-VE 400 [ lub równoważne ] . Wyłączniki wyposażone są  w napędy silnikowe umożliwiające automatyczne sterowanie za pomocą automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) Dodatkowy rozłącznik F4 typu N2-250  jako sprzęgło oddzielając część nie rezerwowaną od rezerwowanej.

Wyłączniki F1 i F2  wyposażone są w wyzwalacze chroniące przed skutkami termicznymi zwarć i przeciążeń oraz wyzwalacze wzrostowe realizujące funkcję Ppoż. Zaproponowane zostały wyłączniki czteropolowe dzięki czemu oddzielone zostaną przewody neutralne z sieci i agregatu. Napędy silnikowe zabudowane na wyłącznikach agregatu i sprzęgła wyposażone zostaną w blokady mechaniczne uniemożliwiające załączenie napięcia agregatu na sieć (ochrona przed napięciem zwrotnym).

Układ automatycznego załączania rezerw [ SZR ]

Rozdzielnia główna RG  budynku jest wyposażona w niezależny układ samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) z modułami automatyki  typu MAX-1SX, które są przeznaczone do zapewnienia ciągłości zasilania niskim napięciem odbiorów w przebudowywanym budynku

Założenia realizacji układu SZR rozdzielni  głównej RG

- rozdzielnia  główna RG zasilana jest  podstawowo i rezerwowo z przyłącza energetycznego

- w przypadku utraty zasilania podstawowego - następuje realizacja diagramu SZR 2B0 modułu automatyki  typu MAX-1SX 	[ lub równoważne ]

- po utracie zasilania podstawowego i rezerwowego   następuje otwarcie wyłącznika głównego (F1 i F2 ) zasilania podstawowego i rezerwowego , otwarcie wyłącznika sprzęgłowego (F4), uruchomienie agregatu i zamkniecie wyłącznika głównego agregatu (F3). Po powrocie zasilania podstawowego można ustawić tryb automatycznego powrotu zasilania (otwarcie 	wyłącznika agregatu, zamkniecie wyłącznika sprzęgłowego i zamknięcie wyłącznika sieci).

- układ SZR typu MAX-1SX[ lub równoważne ]  daje możliwość wyboru trybu pracy „Automatyczne”/”Ręczne”. W trybie automatycznym realizowany jest diagram przełączeń opisany powyżej . W trybie sterowania ręcznego można załączać i wyłączać łączniki z wykluczeniem operacji objętych blokadami. Blokady uniemożliwiają jednoczesne 	zamknięcie łączników podających zasilanie z dwóch zasilaczy na te same szyny.

Sterowanie ręczne funkcjonuje przy prawidłowym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła zasilania. Jeżeli w sterowaniu automatycznym zostanie uruchomiony agregat prądotwórczy, to po przełączeniu do trybu sterowania ręcznego agregat zostanie zatrzymany.

Wyłączenie Ppoż.

Naciśnięcie przycisku Ppoż. powoduje, niezależnie od bieżącego trybu sterowania i stanu zasilania, wyłączenie zamkniętego w danej chwili wyłącznika mocy F1 , F2 lub F4  przyłączonego do układu SZR (odcięcie zasilania od rozdzielnic RG). W stanie tym zostaje zablokowane ręczne załączanie wyłączników głównych oraz sterowanie automatyczne SZR.

Wyłączenie przeciw pożarowe funkcjonuje przy istniejącym zasilaniu z przynajmniej jednego źródła. Wciśnięcie przycisku Ppoż. przy braku zasilania z obu źródeł przygotowuje układ do wyłączenia bezpośrednio po pojawieniu się napięcia z przynajmniej jednego źródła. Po wyłączeniu PPOŻ w przypadku gdy agregat jest uruchomiony zatrzymuje się.

Zdalna sygnalizacja

W pomieszczeniu dyżurnego zostanie  zainstalowana   kaseta sygnalizacyjna  podłączona do układów SZR rozdzielni głównej RG  budynków . Kaseta ma za zadanie informować i ostrzegać obsługę techniczną  o ewentualnej awarii układów SZR oraz uruchomieniu agregatu prądotwórczego. Stan pracy poprawnej obrazowany byłby za pomocą diody zielonej

(3 diody – dla każdego układu osobno). Stan pracy awaryjny („zasilanie z agregatu”, „awaria SZR”) obrazowany byłby za pomocą diody czerwonej (3 diody – dla każdego układu osobno) i buczka zwracającego uwagę obsługi technicznej.

Zaprojektowana rozdzielnia RG złożona będzie z pięciu segmentów pól . Wymiary rozdzielni 2245 x 2100 x 400mm .

Podejście kablami  zasilającym od  tyłu szaf nr 2 ,3 i 4 oraz 5 - wyprowadzenie kabli z rozdzielni do góry na ciąg koryt kablowych .

Szczególny wykonania  instalacji drabinek kablowych dla ułożenia

- kabli zasilających  szafę nr 2 i 3

- kabli do szafy UPS  z szafy nr 4

- kabli z szafy UPS do szafy nr 5

- kabli i przewodów do odbiorów z szafy nr 1 i nr 5

pokazano na rysunkach   nr E1-23 , E1-24 , E1-25 , E1-26

W szafie nr 1  - odpływowej - zabudowane  będą :

- rozłączniki bezpiecznikowe sekcji I - zasilanie projektowanych odbiorów

- pola dla włączenia baterii kondensatorowej dla potrzeb kompensacji mocy biernej

W szafie nr 2  - zasilanie podstawowe  - zabudowane  będą :

-  wyłącznik  NZMN3-VE 400 w wersji wysuwnej ,  wyposażony w :

wyzwalacz przeciążeniowy 200-400A   ; Ir = 0,7 x 400 = 280A

wyzwalacz zwarciowy

bez zwłoczny  tr = 2sek , Lsd =  1120A

zwłoczny                          Li    =  2800A

-  rozłącznik  N2-250 , In = 250A

-  analizator sieciowy

- urządzenie ochrony przepięciowej

W szafie nr 3  - zasilanie  rezerwowe  - zabudowane  będą :

-  wyłącznik  NZMN3-VE 400 w wersji wysuwnej ,  wyposażony w :

wyzwalacz przeciążeniowy 200-400A   ; Ir = 0,7 x 400 = 280A

wyzwalacz zwarciowy

bez zwłoczny  tr = 2sek , Lsd =  1120A

zwłoczny                          Li    =  2800A

-  rozłącznik  N3-400 , In = 400A

-  analizator sieciowy

- urządzenie ochrony przepięciowej

W szafie nr 4  - odpływ do szfy UPS  - zabudowane  będą :

- urządzenia układu SZR

- rozłącznik bezpiecznikowy 400A z bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 200A

W szafie nr 5  - dopływ z szafy UPS  - zabudowane  będą :

- rozłącznik bezpiecznikowy 400A z bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 200A

- rozłączniki bezpiecznikowe sekcji II - zasilanie projektowanych odbiorów wymagających zasilania gwarantowanego

Ze względu na moc zwarcia w projektowanej rozdzielni przyjęto w polach rozdzielni RG aparaty o odporności nie mniejszej niż 15 kA Dla pozostałej części rozdzielni zaprojektowano dobezpiecznie  bezpiecznikiem In = 63 A i zastosowano aparaty o odporności zwarciowej do 10 kA .Obliczone wartości prądu zwarcia 3 fazowego , 1 fazowego oraz prądu  udarowego podano na rysunku nr E1-04.  Zaprojektowany układ zasilania wraz z rozdzielną zapewnia pracę długotrwałą przy obciążeniu prądem roboczym 200A oraz po zmianie zabezpieczenia w polu zasilającym prądem 250A

2. Automatyka - dostarczana wraz z rozdzielnią zgodnie z zestawieniem materiałów

| Nr kat. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 116307 | Gateway SmartWire-DT do sieci CANopen | 5 |
| 142538 | Panel 7" Kolor; ETH, PLC, CAN, RS232, RS485 | 1 |
| 262399 | Zasilacz stabilizowany 24VDC, 4.2A, 1faz | 1 |
| SZR015 | MODUŁ AUTOMATYKI MAX-3 | 1 |
| . | Modyfikacja XV | 1 |
|  | Modyfikacja układu SZR | 1 |

3. Urządzenie  UPS  oraz bateria do współpracy z instalacja UPS

UWAGA

1. W koszcie urządzeń Dostawca ujmuje transport montaż i uruchomienie wraz z niezbędnymi kablami pomiędzy UPS a bateriami do 10mb

| l.p | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dane techniczne dobranego urządzenie UPS Zasilacz centralny UPS 80kVA ENERTRONIC modular o parametrach: konstrukcja modułowa - moduły o mocy 10kVA np. Benning Modular z możliwością rozbudowy do mocy 90kVA +10kVA redundancji - klasa VFI SS 111, - zewnętrzny układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie UPS, - UPS podłączyć do wył. ppoż., - UPS modułowy z redundancją 1 moduł, - czas autonomii 1 godzina dla pełnego obciążenia, - [ podłączony i zgodny z systemem zarządzania siecią zasilania gwarantowanego w KWP w Katowicach] - baterie VRLA o żywotności min. 10 lat, - czujnik temperatury baterii oraz temperatury w pomieszczeniu Ciężar szafy UPS wraz z modułami 475 kg - w tym sama szafa 150 kg lokalizacja w pomieszczeniu łączności - poziom parteru Ustawienie szafy UPS , wykonanie połączeń kablowych wykona dostawca urządzeń w ramach dostawy oraz zapewni warunki odbioru gwarancyjnego . | kpl | 1 |
|  | Dane techniczne dobranej baterii Bateria VRLA o żywotności min. 10 lat dla podtrzymania mocy 80kVA przez 1 godzinę 1. Stojaki typu PGL2-26H - kpl 2 2. Wymiary stojaka ok. 2550 x 430 mm 4. Obciążenie całkowite ok. 1360kg/m2 5. Obciążenie na jedną nogę stojaka ok.250kg Wymagania dla wentylacji pomieszczenia baterii: 1. Wymagana wymiana powietrza przy ładowaniu buforowym : 2,45 m3/h 2. Wymagana wymiana powietrza przy ładowaniu przyspieszonym po rozładowaniu baterii : 19,60 m3/h 3. Wymagane otwory wentylacyjne , wentylacja grawitacyjna przy ładowaniu buforowym : 68,60 cm2 4. Wymagane otwory wentylacyjne , wentylacja grawitacyjna przy ładowaniu przyspieszonym : 548,78 cm2 Ustawienie baterii , wykonanie połączeń kablowych wykona dostawca urządzeń w ramach dostawy oraz zapewni warunki odbioru gwarancyjnego . | kpl | 1 |

4. Rysunki związane

- budynek główny rozdzielnia 400/230V RG  rys nr E1-01

- schematy połączeń rys nr E1-05 do 08

Schematy fabryczne dostawa wraz z agregatem [ zgodnie z zamówieniem zrealizowanym przez Inwestora ]

- W pozycji przedmiaru 1.1.1 (Segmentu 2 i 3) należy ująć wszelkie kompletne prace związane z uruchomieniem agregatu (dostawa, montaż i uruchomienie).

- Nie ma zasadności uwzględniania pozycji dot. odbioru instalacji niskoprądowych. Wykonawca winien wkalkulować koszt w pozycję np. kalkulacji indywidualnej.

- W pozycji przedmiaru 1.1.1 (Segmentu 2 i 3) należy ująć wszelkie kompletne prace związane z uruchomieniem agregatu (dostawa, montaż i uruchomienie).

- Proszę przyjąć rury jak w projekcie tj. trójwarstwowe.

- a) i b) W projekcie nie ma takiego zapisu. Wydane baterie jednouchwytowe są poprawne.

- Nakłady są podane w poz. 32.

- a) Proszę wycenić wg opisu z pozycji i przyjąć opcję „wykop umocniony - kolumna nr 10”.

b) Nakłady są podane, proszę przyjąć odpowiednie krotności wg przedmiaru.

- Jedna próba.

- W pozycji nr.11 w kosztorysie drogowym dotyczącym rozbiórki wpustów wykorzystano analizę indywidualną z wykorzystaniem wielkości z katalogu KNR z pominięciem nakładów na materiały, kierując się metodą analogi.

- a) Według opisu technicznego projektu konstrukcji: zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi lub polipropylenowymi w ilości 15-20 kg/m3.

b) Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym w I etapie realizacji zastosowano stałe ościeżnice drewniane. Zastosować rozwiązania analogiczne jak w etapie I realizacji.

- a)  Krotność 5, zgodnie z tekstem.

b) Klej należy zastosować w ilości przewidzianej normą producenta.

c) i d) Zastosować wg projektu wykonawczego architektury wycieraczkę Forbo Coral Duo kolor Dark Steel o wymiarach 80x150 cm.

e) Według opisu technicznego projektu konstrukcji: zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi lub polipropylenowymi w ilości 15-20 kg/m3.

f) Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym w I etapie realizacji zastosowano stałe ościeżnice drewniane. Zastosować rozwiązania analogiczne jak w etapie I realizacji.

Pytania :

- Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie wymiennika ciepła. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montażu płyty podkładowej do zasuw Dn50 nr kat 3481 w ilości 1 sztuki. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze uszczelki gumowej do połączeń kołnierzowych G-St śr.63/50 DUO NBR G-ST SDR11 PN16 w ilości 2 szt.. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze dostawy i montażu opaski do nawiercania nr kat 3510 śr. 100/50 z odejściem kołnierzowym w ilości 1 szt. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- W pozycji 91 przedmiaru „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE - II ETAP REALIZACJI” podano „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe antyelektrostatyczną wg opisu 11.3 z wywinięciem na ścianę wys.10 cm /mnożnik=1.1/ /SST011/”. Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz parametrów wykładziny w podanej pozycji.

- W opisie do projektu podano „Paradyż Abrila Bianco 20x60 cm z dekoracyjnymi pasami pionowymi Abrila Inserto kropki B 20x60 cm” oraz „Pomieszczenia mokre Rako 20x20 cm w kolorze RAL 8500.”. Jednakże w przedmiarze podano płytki  o wymiarach 20x25. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru z podaniem ilości płytek RAKO,  Paradyż Abrila Bianco 20x60 i Paradyż Abrila Inserto kropki B 20x60. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

- W opisie do projektu architektury podano sufity podwieszane:

- sufit Armstrong Perla 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm częściowo ukryta w kolorze Global white.

-  sufit Armstrong Perla OP 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm w kolorze Global

white.

- sufit Armstrong Perla OP 1,00 MicroLook, konstrukcja 15 mm w kolorze Global white.

W związku z różnymi cenami na podane sufity zwracam się z prośbą o podanie ilości każdego z osobna. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedzi:

- Nie wchodzi.

- Jest w przedmiarze - poz. 20.

- Jest w przedmiarze - poz. 8.

- Jest w przedmiarze - poz. 18.

- Według opisu technicznego i projektu aranżacji wnętrz np. Tarkett Acczent Excellence 80 w kolorze 	grafitowym. Należy zastosować rozwiązania analogiczne jak w etapie I realizacji.

- Należy zastosować płytki jak opisie technicznym i projekcie aranżacji wnętrz oraz zastosować rozwiązania 	analogiczne jak w etapie I realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

- W etapie II przewiduje się sufity:

Komunikacja: sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm, mineralny, biały np. sufit Armstrong Perla 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm częściowo ukryta w kolorze Global white.

Wybrane pomieszczenia biurowe oraz sala odpoczynkowa: sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm, mineralny, biały, np. sufit Armstrong Perla OP 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm w kolorze Global white.

Pomieszczenia higienicznosanitarne (wg rysunków): sufit podwieszany gładki, biały, higieniczny.

Ilości należy przyjąć na podstawie zestawienia pomieszczeń w opisie technicznym. W komunikacji należy zastosować materiały jak w I etapie realizacji dla zachowania spójności inwestycji.

Pytania

- Ze względu na obszerny zakres zamówienia i krótki termin na wycenę 
w/w zadania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 
o okres pozwalający na rzetelne przygotowanie oferty tj. do 29.05.2015r.

- Proszę o sprecyzowanie czego dotyczy opis "klasa C4" w drzwiach ppoż np. DP10-DP12?

- Proszę o określenie jaką klasę powinny posiadać drzwi antywłamaniowe?

- Proszę o sprecyzowanie, które drzwi zewnętrzne wg. pliku "2015.02.16_komenda policji Będzin_opis techniczny_PW_ewa" należy zastosować jako otwierane automatyczne, otwierane automatycznie w czasie pożaru? Na zestawieniu stolarki nie ma drzwi z takim opisem.

- Drzwi przeciwpożarowych nie można wykonywać w okleinie. W drzwiach tych można zastosować lakier o strukturze drewnopodobnej. Czy zamawiający wyraża zgodę na  takie rozwiązanie? Czy inwestor dopuszcza zmianę koloru drewnopodobnego na dostępne kolory w palcie producenta profili jakie zostaną wybrane podczas realizacji zamówienia np. firmy aluprof?

- Proszę o informację w jaki sposób ma być wykonana dwustronna kontrola dostępu w drzwiach antywłamaniowych. Czy drzwi antywłamaniowe mają spełniać swoją klasę w momencie zakończenia pracy w biurze oraz zamknięciu drzwi na klucz, czy też mają spełniać swoją klasę w całym dniu pracy?

- W przedmiarze w stosunku do zestawieniu materiałów, istnieją różnice odnośnie:

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.3.3 wg przedmiaru powinno być 490m zestawienie mówi o ilości 500m kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.3.3 wg przedmiaru powinno być 1050m zestawienie mówi o ilości 1100m kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.4.20 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.6.28 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.8.24 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.10.23 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Segment 2 i 3 Branża elektryczna - pozycja 5.12.26 wg przedmiaru powinna być oprawa kierunkowa dwustronna wg zestawienia ma to być oprawa jednostronna. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

Odpowiedzi:

ad.1.	Zamawiający nie wyraża zgody.

- Klasa C dotyczy klasy antywłamaniowej wg PFU.

- Drzwi antywłamaniowe klasy C.

- Drzwi automatyczne zaprojektowano w hallu głównym (I etap realizacji).

- W etapie II nie występują drzwi pożarowe w kolorze VIV Decoral Jabłoń/8.

- Drzwi antywłamaniowe mają spełniać swoją klasę w momencie zamknięcia na klucz.

pkt. 1.  Zgodnie z zestawieniem materiałów

pkt. 2. Należy przyjąć ilość kabla zgodnie z zestawieniem materiałów czyli 500 m.

- W pozycji 5.3.3 przedmiaru Segment 2 i 3 branża elektryczna nie widnieje ilość 1050 m.

- Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

- Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

- Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

- Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów

- Należy przyjąć do wyceny oprawę jednostronną zgodnie z zestawieniem materiałów.

pkt. 3-7. Zgodnie z zestawieniem materiałów

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót

poz. 233 bud.główny – zestaw Al. z drzwiami Z1 i Z2 – w przedmiarze ujęto jedynie wymiary drzwi 1,20x2,00. Tymczasem wg zestawienia (rys. 31 ) Z1 ma wymiary 1,78x2,50 Z2 1,98 x25.

Poz.155 i 161 bud.boczny – drzwi DZ3a – zdublowane.

Poz. 157 bud.boczny – okna 09 i 010 w przedmiarze ujęto 1,40 x 1,35 – wg zestawienia (rys. 37) okno 09 ma wymiar 1,52 x 0,88 a okno 010 1,52 x 0,79.

Odpowiedzi:

- Zestaw szklany Z1 i Z2 – zastosować wymiary według zestawienia stolarki.

- Należy przyjąć DZ3 jedna sztuka według zestawienia stolarki.

- Okna O9 i O10 według wymiarów w zestawieniu stolarki. W zestawieniu należy także uwzględnić dodatkowe okno O6 w przewiązce na II piętrze – pom. III 3.01. Dodatkowe okno zostało uwzględnione w aneksie do kosztorysu i przedmiaru.

Pytanie :

Kosztorys elektryczny etap 2 budynek północny, poz.8.1.12 - Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy dana pozycja i jakie nakłady mają zostać w niej ujęte. W przedmiarze opis pozycji to "Zestaw wtyczeń do połączeń magistrali sterowania zrzutem mocy".

Odpowiedź:

Przyłączenie  magistrali do urządzenia WE/WY w rozdzielniach ROR X_1  zrzut mocy ,zestawienie materiałów tabela nr 9

Układ sterowanego zrzutu mocy będzie obejmował wszystkie segmenty budynku w tym budynek północny.

Dla ograniczenia poboru energii z układu UPS w projekcie przewidziano wyposażenie rozdzielni ROR11 , ROR21 , ROR31 , ROR41

w budynku głównym  oraz ROR/P i ROR/A budynek północy  -  w układ automatycznego  odłączenia  części odbiorów oświetlenia awaryjnego do czasu załączenia agregatu prądotwórczego .

Opis pracy układu

W czasie braku zasilania  podstawowego i awaryjnego rozdzielnie zasilane są z UPS ale tylko w zakresie wybranych obwodów oświetlenia awaryjnego [ ciągi komunikacyjne , lub wydzielone pomieszczenia ], pozostałe obwody nie są zasilane . W obwodach nie zasilanych  czynne tylko oprawy wyposażone w moduły awaryjne.

Odłączenie odbiorów w rozdzielniach zrealizowano przez zastosowanie w torze głównym rozdzielni rozłącznika typu LN2-160-I wraz z napędem NZM2-XR 230V  sterowanym zdalnie z sterownika PLC układu SZR   Po czasie Tz  rozłącznik LN2-160-I zostanie zamknięty i pozostałe  odbiory oświetlenia awaryjnego zostaną przełączone na zasilanie z UPS .Czas zwłoki Tz zostanie ustalony na obiekcie i powinien on obejmować sumę  czasu potrzebną do trzykrotnej próby załączenia agregatu do pracy ciągłej . Czas nastawy zwłoki będzie zadany  z poziomu sterownika PLC .

Rysunki związane

- budynek główny rozdzielni 400/230V RG

- obwody zdalnego zrzutu mocy rys nr E1-01 { obwody w kolorze zielonym } sterownik PCl moduł WE/WY

- budynek północy prewencja

rys nr E3-01 , E3-05  , E3-06

- budynek północy areszt

rys nr E3-01 , E3-16  , E3-17

Pytania:

- W opisie do projektu architektury podano „Parametry dźwigów − udźwig (kg) – min. 630 (dla dźwigu towarowo – osobowego 1000 kg)”. Jednakże w załączonej do projektu ofercie dostawy i instalacji urządzeń dźwigowych podano dźwig o udźwigu 480 kg. Według producenta dźwigów podany w opisie dźwig o podanym udźwigu nie mieści się w istniejącym szybie windowym, może być użyty dźwig tylko o udźwigu 480 kg. Dlatego też zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem do projektu a ofertą stanowiącą  załącznik do projektu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

- Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż "Drzwi 
o odporności IE60" przy wnękach pod rozdzielnie piętrowe. Jeśli tak proszę 
o uzupełnienie przedmiaru, podanie wymiarów oraz dodatkowych parametrów dla tych drzwi.

- W przedmiarze w stosunku do zestawieniu materiałów, istnieją różnice odnośnie:

- Okablowanie Strukturalne - Szafa 1 wg przedmiaru powinno być łącznie 127sztuk - "Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 1m, turk.", natomiast zestawienie mówi o ilości łącznej 75 sztuk tego kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Okablowanie Strukturalne - Szafa 1 wg przedmiaru powinno być łącznie 66 sztuk - "Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 2m, turk." natomiast zestawienie mówi o ilości łącznej 34 sztuk tego kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

- Okablowanie Strukturalne - Szafa 1 wg przedmiaru powinno być łącznie 66 sztuk - "Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 2m, turk." natomiast zestawienie mówi o ilości łącznej 34 sztuk tego kabla. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Proszę o odpowiednią korektę przedmiaru.

Odpowiedzi:

- Ze względu na ograniczenia narzucone wymiarami istniejącego szybu należy przyjąć dźwigi na podstawie załączonych kart katalogowych.

- Drzwi do wnęk rozdzielni piętrowych o odporności pożarowej występują wyłącznie w I etapie realizacji.

a)

W dziale 1 kosztorysu „Zestawienie elementów w Szafie 1” Kabel krosowy 1m występuje w następujących pozycjach:

Natomiast ilość, o której pisze Wykonawca  (75 sztuk) w/w kabla  dotyczy ilości w zestawieniu materiałów szafy nr 1 dla etapu I.

Wobec powyższego nie występują różnice, a ilość ujęta w przedmiarze II etapu jest tożsama z ilością przyjętą w projekcie etap II, czyli 126 szt. kabla krosowego 1 m.

b)

W dziale 1 kosztorysu „Zestawienie elementów w Szafie 1” Kabel krosowy 2m występuje w następującej pozycji:

Natomiast ilość, o której pisze Wykonawca  (34 sztuki) w/w kabla  dotyczy ilości w zestawieniu materiałów szafy nr 1 dla etapu I.

Wobec powyższego nie występują różnice, a ilość ujęta w przedmiarze II etapu jest tożsama z ilością przyjętą w projekcie etap II, czyli 66 szt. kabla krosowego 1 m.

c)

Pytanie powtórzone - odpowiedź - 1. b)

Pytanie:

W odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 12.05.2015 r. podano balustrady i pochwyty, które należy policzyć do wyceny. Jednakże podano także balustrady i pochwyty dla Etapu I. Proszę o potwierdzenie, że podane balustrady i pochwyty dla Etapu I nie wchodzą w zakres zamówienia i należy przyjąć do wyceny tylko ilości balustrad i pochwytów dla Etapu II.

Odpowiedź

Podane balustrady i pochwyty dla Etapu I nie wchodzą w zakres zamówienia i należy przyjąć do wyceny tylko ilości balustrad i pochwytów dla Etapu II.

Wyk. 1 egz. W.K.

zamieszczono na stronie internetowej