ZP-2380-254-60/2946/2015							  Katowice, dn. 26.08.2015 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i budowa radiolinii dla połączeń redundantnych jednostek PSP z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112” wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Dot. montażu radiolinii na kominie w ZZOZ w Cieszynie: Jaki rodzaj drogi kablowej oraz sposób mocowania anteny radioliniowej przewiduje Zamawiający na konstrukcji komina w Cieszynie

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający określa wykonanie trasy kablowej w następujący sposób:

Trasę kablową należy wykonać wzdłuż istniejącej drabiny wejściowej. Kabel należy zamocować do każdego wspornika na całej długości drabiny za pomocą uchwytu typu FIMO lub równoważnego. Trasę poziomą od drabiny do otworu wentylacyjnego ok 5mb należy wykonać za pomocą drabiny kablowej typu Baks lub równoważnej z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów kablowych typu FIMO lub równoważnych. Na szczycie komina należy również przewidzieć tor kablowy prowadzący do anteny radioliniowej wykonany za pomocą drabin kablowych typu Baks lub równoważnych oraz z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów kablowych typu FIMO lub równoważnych.

Antenę radioliniową należy zamocować za pomocą wspornika podantenowego kotwionego do konstrukcji komina na jego szczycie.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu radiolinii bezpośrednio do konstrukcji masztu rurowego, czy też za pomocą wysięgnika ramowego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający określa montaż anten radioliniowych za pomocą  wysięgników ramowych  stalowych ocynkowanych.

Pytanie nr 3: Jaki sposób prowadzenia trasy kablowej po powierzchni dachu dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający określa prowadzenie tras kablowych po połaci dachowej za pomocą koryt stalowych.

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 31.08.2015 r., na godz. 12:00. Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 31.08.2015 r., na godz. 12:30.

Wykonano w 1 egz. MK

zamieszczono na stronie internetowej