ZP-2380-264-61/  3119 /2015						Katowice, dnia 07.09.2015 r.

egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje,                               że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa rozdzielnicy niskiego napięcia w obiekcie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Proszę o podanie prądu znamionowego szyn zbiorczych rozdzielnicy niskiego napięcia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Prądy znamionowe torów szyn zbiorczych muszą być równe lub większe niż prąd znamionowy głównych aparatów zasilających. Wyprowadzenie szyn z rozdzielnic należy wykonać jako P100 x 10 aby można było wygodnie wpiąć końcówki kablowe K240.

Pytanie nr 2: Czy wymagane jest użycie blokad mechanicznych między wyłącznikami, a jeżeli tak to proszę o podanie między którymi?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wymagane jest zastosowanie blokad równoczesności. Blokady muszą działać nawet po odstawieniu układu SZR.

Pytanie nr 3: Czy automatyka SZR ma być zabudowana w rozdzielnicy? Proszę o przedstawienie diagramu łączeń do automatyki.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Układ SZR zabudowany w rozdzielnicy nN. Sterowany z panelu dotykowego z odzwierciedleniem stanów aparatów na synoptyce.

| Rodzaj pracy: | Trafo 1 | Trafo 2 | Sprzęgło | Sprzęgło sekcja C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normalna | x | x |  | x |
| Awaria „Trafo 1” |  | x | x | x |
| Awaria „Trafo 2” | x |  | x | x |

Pytanie nr 4: XXXXXXXXXXX prosi o wyjaśnienie poz. 6 z przedmiaru robót: Dostawa Kabel YAKXS 1x240 mm2 (kabel z żyłami aluminiowymi). Wg. rysunku E-05 oraz przeprowadzonych obliczeń na obciążalność długotrwałą (opis do projektu str.15) powinien być kabel YKXS 1x240mm2 a więc kabel              z żyłami miedzianymi. Prosimy o zamieszczenie poprawionego przedmiaru robót: Poz. 5 (inna masa kabla) Poz. 6 (inny typ kabla).

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuję, że właściwe pozycje 5 i 6 przedmiaru robót to:

5	KNR 5-10 0116-04-040

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach                     	z mocowaniem kabla do podłoża.

6	(AW) Dostawa – 040

Kabel 1 kV typu YKXS 1 x 240 mm2.

Pytanie nr 5: W związku z ogłoszonym przetargiem pt. Przebudowa rozdzielnicy niskiego napięcia                                    w obiekcie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19” prosimy o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wizja lokalna odbędzie się dnia 09.09.2015r. o godz. 8:00.

Zbiórka chętnych: w holu wejścia głównego do KWP – budynek A.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 14.09.2015 r., na godz. 12:00. Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 14.09.2015 r., na godz. 12:30 oraz miejsce składania i otwarcia ofert: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19, Zespół Zamówień Publicznych, bud. C, parter, pok. 10.

Wyk. 1 egz.

- zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego